| - EWA STRĘCIWILK - UL. CENTRALNA 20 86-005 BIAŁE BŁOTA TEL. 694 42 44 55 - e-mail: medes@medes.info.pl www.medes.info.pl |  |
| --- | --- |

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

PROJEKTY TECHNOLOGII  OBIEKTÓW  OCHRONY  ZDROWIA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI, SANATORI ÓW, UZDROWISK, KUCHNI SZPITALNYCH, SZKÓŁ, RESTAURACJI, BARÓW, KAWIARNI, PRALNI SZPITALNYCH, PIEKARNI, ZAKŁADÓW GARMAŻERYJNYH, PIEKARNI, CIASTKARNI I INNYCH

Egzemplarz nr  1

# PROJEKT TECHNICZNY – ELEKTRYCZNY

| nazwa zamierzenia budowlanego | „Budowa budynku Collegium Anatomicum na dz. o nr ew. 38/43 w Elblągu przy ul. Lotniczej, obr. 23” |
| --- | --- |
| adres obiektu budowlanego | Elbląg, ul. Lotnicza |
| kategoria budynku budowlanego | IX |
| -nazwa jednostki ewidencyjnej -nazwa i numer obrębu ewidencyjnego, -numer działek ewidencyjnych na których obiekt jest usytuowany | jednostka ew.: Elbląg |
|  | obręb: 23 |
|  | działka nr: 38/43 |
| Imię i nazwisko lub nazwa inwestora, adres inwestora | Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych 82-300 Elbląg, ul. Lotnicza 2 |

| Zakres opracowania | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne | Projektant Spec. uprawnień numer uprawnień | mgr inż. Paweł Michalski inst. elektrycznych do projektowania bez ograniczeń upr. bud. nr ABIT-II-7131-40/01 | 31.08.2023 |  |
| Instalacje elektryczne | Sprawdzający Spec. uprawnień numer uprawnień | inż. Aleksander Michalski inst. elektrycznych do projektowania bez ograniczeń upr. bud. nr KI-II-7342-97/98 | 31.08.2023 |  |

Bydgoszcz, sierpień 2023r.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dn. 23.02.1994r. o Prawie Autorskim
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z  32.02.1994 R. późniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora.

MEDES Ewa Stręciwilk Sp. z o.o.

NIP 554-299-96-98                                          KRS 0000944548                                   REGON 52095402700000

Bydgoszcz, 30.11.2022 r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane / tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z późniejszymi zmianami /

OŚWIADCZAM

że projekt techniczny:

„Budowa budynku Collegium Anatomicum na dz. o nr ew. 38/43  w Elblągu przy ul. Lotniczej, obr. 23”

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| Zakres opracowania |  | Pełniona funkcja projektowa | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Instalacje elektryczne | Projektant |  | mgr inż. Paweł Michalski | 31.08.2023 |  |
|  | Spec. uprawnień numer uprawnień |  | inst. elektrycznych do projektowania bez ograniczeń upr. bud. nr ABIT-II-7131-40/01 |  |  |
| Instalacje elektryczne | Projektant |  | mgr inż. Aleksander Michalski | 31.08.2023 |  |
|  | Spec. uprawnień numer uprawnień |  | inst. elektrycznych do projektowania bez ograniczeń upr. bud. nr KI-II-7342-97/98 |  |  |

Spis treści

PROJEKT TECHNICZNY – ELEKTRYCZNY	1

1	Warunki energetyczne	6

2	Uprawnienia	10

3	Opis techniczny	14

4	Podstawa opracowania	14

5	Cel i zakres opracowania	14

6	Stan projektowany	14

6.1	Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne	14

6.2	Zasilanie podstawowe	14

6.3	Zasilanie rezerwowe	15

6.4	Główny wyłącznik p/póz.	15

6.5	Pomiar energii elektrycznej	15

6.6	Instalacja oświetleniowa	15

6.6.1	Instalacja lamp bakteriobójczych	22

6.6.2	Instalacja lamp ewakuacyjnych	22

6.7	Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych.	23

6.8	Osprzęt instalować na wysokości od podłogi	23

6.9	Zasilanie rolet i drzwi	23

6.10	Zasilanie instalacja ogrzewania	23

6.11	Zasilanie instalacji chłodniczej	23

6.12	Rozdzielnice wentylacji	23

6.13	Instalacja odgromowa	24

6.14	Instalacje ochronne	24

6.14.1	Instalacja połączeń wyrównawczych	24

6.14.2	Ochrona przepięciowa.	24

6.15	Opis instalacji teletechnicznych	24

Kanalizacja dla dostawców usług	24

Instalacja teletechniczna wewnątrz	24

Szafa dystrybucyjna	25

Instalacja światłowodowa	25

1.1	Instalacja symetrycznych kabli parowych	25

1.2	Uwagi końcowe	25

6.16	Obliczenia ochrony odgromowej	26

7	Instalacje przeciwpożarowe	27

7.1	Główny wyłącznik prądu	27

7.2	Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne	27

7.3	Zalecenia eksploatacyjne	29

7.3.1	Wykonywanie badań	29

7.3.2	Jak często należy wykonywać pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego?	30

7.3.3	Dokumentacja powykonawcza	30

8	Instalacja fotowoltaiczna	31

8.1	Dane techniczne instalacji:	31

8.1.1	Wykaz urządzeń wytwórczych oraz przekształtnikowych:	31

8.1.2	Instalacja elektryczna	31

8.1.3	Uziemienie	31

8.1.4	Obliczenia	31

8.1.5	Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwpożarowa i przepięciowa	32

8.1.6	Oględziny i pomiary instalacji	33

8.1.7	Uruchomienie instalacji	33

8.2	Uwagi	33

9	Zabezpieczenie dla generacji rozproszonej na niskim napięciu	34

9.1	Podstawowe parametry	34

9.2	Wbudowany modem 3G	35

9.3	Wymiary	36

9.4	Funkcje zabezpieczeniowe	36

9.5	Wejścia dwustanowe i wyjścia przekaźnikowe	37

9.6	Interfejsy pomiarowe	37

9.7	Łączność	37

9.7.1	Interfejsy komunikacyjne	37

9.7.2	Kanały łączności i protokoły	37

9.7.3	Funkcje telemechaniki	38

9.8	Rejestratory	38

9.8.1	Log - dziennik zdarzeń użytkownika	38

9.8.2	Rejestrator zakłóceń	39

9.9	Alarmy	39

9.9.1	Łączniki do grup alarmowych	39

9.10	Grupy alarmowe	40

9.11	Rejestracje pobudzeń i zadziałań w rejestratorze zakłóceń	42

9.12	Zabezpieczenie nadprądowe fazowe kierunkowe	42

9.13	Opis	42

9.13.1	Zasada działania	42

9.13.2	członu pomiarowego w zależności od rodzaju zwarcia	43

9.13.3	Strefa nieczułości	43

9.14	Parametry	44

9.14.1	Parametry ruchowe, blokada	44

9.15	Wejścia blokujące / kontrolne	45

9.16	Alarmy	45

9.17	Rejestracje	46

10	Lista sygnałów	47

11	PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	49

2	Zestawienie mocy przyłączeniowej	54

12	Rysunki:	56

12.1	RZUT PARTERU – INSTALACJE SIŁOWE,	56

12.2	RZUT PARTERU – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE,	56

12.3	RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE	56

12.4	RZUT PARTERU – INSTALACJE WENTYLACJI,	56

12.5	RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – INSTALACJE WETYLACJI	56

12.6	RZUT DACHU – INSTALACJE ODGROMOWE,	56

12.7	RZUT PARTERU – TRASY KABLOWE,	56

12.8	RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – TRASY KABLOWE	56

12.9	SCHEMAT ZASILANIA,	56

12.10	SCHEMAT TABLICY T1,	56

12.11	SCHEMAT TABLICY T1	56

12.12	SCHEMAT TABLICY T1	56

12.13	WIDOK ZŁACZA ZASILANIA PODSTAWOWEGO	56

12.14	WIDOK ZŁACZA ZASILANIA REZERWOWEGO	56

12.15	SCHEMAT TABLICY TK	56

12.16	SCHEMAT TABLICY TK	56

12.17	SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TW,	56

12.18	SCHEMAT PODŁACZENIA AGREAGTU	56

12.19	Schemat szafy IT	56

12.20	Schemat PV	56

12.21	Panele na mikroinwerterach pole nr 1	56

12.22	Panele na mikroinwerterach pole nr 2	56

12.23	Panele na mikroinwerterach pole nr 3	56

12.24	Panele na mikroinwerterach pole nr 4	56

12.25	Połączenia microBEL do sieci i sterowania telemechaniki	56

12.26	Układ wyłącznika Pożarowego ROP do PV 150kWp schemat.	56

12.27	Lista wejść wyjśc sterownika microBEL sygnały	56

12.28	wejść wyjśc sterownika 24V	56

12.29	Widok ogólny rozdzielnicy RG-PV z rozmieszczeniem aparatów	56

12.30	Rozmieszczenie aparatów i szyn AC na płycie montażowej	56

# Warunki energetyczne

# Uprawnienia

# Opis techniczny

do projektu technicznego instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku dydaktycznego (Collegium Anatomicum) na terenie działki o nr ewid. 38/43 w obrębie nr 23, jednostce ewidencyjnej Elbląg.

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora.

- Warunki energetyczne nr P/23/042316 z dnia 19.07.2023r.

- Wizja lokalna oraz inwentaryzacja szkicowa dla potrzeb projektowych.

- Podkłady architektoniczne modernizowanego budynku.

- Obowiązujące przepisy i zalecane normy.

# Cel i zakres opracowania

Projekt obejmuje instalacje elektryczne wewnętrzne budynku dydaktycznego.

W zakres niniejszego opracowania wchodzą:

- instalacja oświetlenia podstawowego,

- instalacja oświetlenia administracyjnego,

- instalacja siły i aparatury,

- instalacja ochrony przepięciowej,

- instalacja przyzewowa,

- instalacja zasilania gniazd komputerowych ~230V.

# Stan projektowany

## Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne

Napięcie zasilania odbiorników	Un = 230/400V

Moc zainstalowana	Pi = 171,7kW

Moc zapotrzebowana szczytowa	Ps= 167,6kW

Współczynnik mocy	tg = 0,4

Prąd szczytowy	Is =790A

Agregat prądotwórczy 	Sn=630kVA

UPS 	Sn=160kVA

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej           367 022 kWh/rok

Szczegółowe rozpisane mocy przedstawiono w tabeli poniżej

## Zasilanie podstawowe

Projektowany budynek dydaktyczny zasilany będzie z projektowanej stacji transformatorowej z linii SN-15kV Elbląg Wschód – Areoklub z mocą przyłączeniową 630kW ( rezerwa mocy na dwa dodatkowe obiekty budowlane)

## Zasilanie rezerwowe

Zasilanie rezerwowe stanowić będzie projektowany wolnostojący agregat prądotwórczy o mocy 400kVA (z rezerwą mocy dla pozostałych dwóch projektowanych obiektów) oraz UPS o mocy 40kVA. Przełączenie zasilania odbywać się będzie poprzez układ SZR 250A z blokada mechaniczną oraz blokadą elektryczną dla wyłącznika obwodu fotowoltaiki zamontowanej na wiatach parkingowych (opcja).

## Główny wyłącznik p/póz.

Zaprojektowano trzy wyłączniki p/poż:

- Zasilana podstawowego

- Zasilania rezerwowego

- Zasilnia UPS

PWP wyłącznik zasilania obiektu umieszczono na zewnątrz obiektu w złączach kablowych. Zaprojektowane wyłączniki posiadają certyfikat CNOBP.

Dodatkowo z zgodnie z wytycznymi przeciwpożarowymi przy wejściach do budynków biurowych umieszczono awaryjne, przeciwpożarowym wyłączniku prądu typy PWP1, z sygnalizacją:

H1- zakaz wejścia akcji,

H2 - obiekt pozbawiony zasilania można prowadzić akcję ratowniczą.

Przyciski przeciwpożarowe oznaczyć w czytelnym napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”.

Przyciski zasilić przewodem ognioodpornym typu NKGS 5x1,5mm2.

Należy zastosować przycisk przeciwpożarowy podtynkowy, z szybką oraz sygnalizacją świetlną, podwójny oraz wyraźnie oznaczyć.

## Pomiar energii elektrycznej

Pomiar energii elektrycznej odbywać się będzie po stornie SN, zlokalizowany został w projektowanej stacji transformatorowej 15/0,4kV według odrębnego opracowania.

## Instalacja oświetleniowa

Ze względu na stosowanie w znacznej części pomieszczeń budynku dydaktycznego wysokiego natężenia oświetlenia zaprojektowano źródła oraz oprawy o wysokiej sprawności, oraz małych zyskach ciepła, gwarantujące łatwe utrzymanie czystości.

WYMAGANE JEST ABY PRODUCENT OPRAW OŚWIETLENIOWYCH POSIADAŁ CERTYFIKATY:                     ISO 90001:2015, ISO14001:2015

WYMAGANE JEST NA ETAPIE WERYFIKACJI OFERT,  NASTĄPIŁA WERYFIKACJA ZGODNOŚCI  PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OPRAW OŚWIETELNIOWYCH, OFERTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ Z PARAMETRAMI ZAMIESZCZONYMI W PROJEKCIE

NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA OPRAW W KTÓRYCH PRZESŁONA JEST PODŚWIETLANA KRAWĘDZIOWO

DLA WSZYSTKICH OPRAW NALEŻY PRZEDSTAWIĆ WYGENEROWANY RAPORT Z BAZY EPREL (europejski rejestr produktów do celów etykietowania energetycznego) W FORMACIE PDF  Z PARAMETRAMI ŹRÓDŁA ŚWIATŁA UŻYTEGO W  POSZCZEGÓLNEJ OPRAWIE

A

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biały. Wymiary oprawy: 595 x 595 x 120 mm. Wymiary otworu montażowego: 580 x 580 mm. Waga 6,52 kg. Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 86,18%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 87,4° / 89,2°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 54000 h L80/B10. Strumień oprawy: 4832 lm. Moc oprawy: 33,2 W. Skuteczność świetlna oprawy: 145,5 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

B

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biały. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 67 mm. Wymiary otworu montażowego: 580 x 580 mm. Waga 6,2 kg. Przesłona: Micro-PRM SH (mikropryzma PMMA z szybą hartowaną). Sprawność układu optycznego wynosi 71,99%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 88° / 91,8°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3.. Współczynnik oddawania barw CRI≥95, przy odwzorowaniu barwy "nasycona czerwona" R9≥98, oraz barwy "żółtawo-różowa" R13≥99 (kolor skóry człowieka). Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą poliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na standardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne miejsce zbierania się zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zagrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona ze szkła laminowanego o grubości 4mm . Nie dopuszcza się  stosowania opraw z ramką stalową/aluminiową po obwodzie przesłony. W celach ewentualnego serwisowania oprawy,  wymagane jest aby oprawa posiadała przesłonę z możliwością jej demontażu, bez konieczności ingerencji w sufit (jego rozszczelnienie).  Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumień oprawy: 5639 lm. Moc oprawy: 51,8 W. Skuteczność świetlna oprawy: 108,9 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 12 (B10), 20 (B16), 21 (C10), 34 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Wymagane jest aby oprawa wyposażona była  w zaczepy do podwieszania opraw do części sufitu stałego ( odciążenie konstrukcji sufitu).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

C

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biały. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 67 mm. Wymiary otworu montażowego: 580 x 580 mm. Waga 7,36 kg. Przesłona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawność układu optycznego wynosi 80,49%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą poliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na standardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne miejsce zbierania się zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zagrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona ze szkła laminowanego o grubości 4mm . Nie dopuszcza się  stosowania opraw z ramką stalową/aluminiową po obwodzie przesłony. W celach ewentualnego serwisowania oprawy,  wymagane jest aby oprawa posiadała przesłonę z możliwością jej demontażu, bez konieczności ingerencji w sufit (jego rozszczelnienie).   Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumień oprawy: 4213 lm. Moc oprawy: 28,2 W. Skuteczność świetlna oprawy: 149,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Wymagane jest aby oprawa wyposażona była  w zaczepy do podwieszania opraw do części sufitu stałego ( odciążenie konstrukcji sufitu).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

D

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - biały. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 67 mm. Wymiary otworu montażowego: 580 x 580 mm. Waga 7,36 kg. Przesłona: SHM (szyba hartowana matowa). Sprawność układu optycznego wynosi 80,49%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 109,6° / 109,6°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Szczelność oprawy IP65 dla całej oprawy ( góra/dół). Korpus oprawy pokryty farbą poliestrową, UV odporną. Powłoka lakiernicza odporna na standardowe środki czyszczące i dezynfekujące. Demontaż przesłony przy użyciu specjalnej przyssawki (w komplecie) . Przesłona montowana bezpośrednio do korpusu oprawy. Oprawa nie posiada ramki do montażu przesłony, przez co wyeliminowane jest kolejne miejsce zbierania się zanieczyszczeń, które mogą wprowadzić zagrożenie zanieczyszczenie pomieszczenia czystego. Przesłona ze szkła laminowanego o grubości 4mm . Nie dopuszcza się  stosowania opraw z ramką stalową/aluminiową po obwodzie przesłony. W celach ewentualnego serwisowania oprawy,  wymagane jest aby oprawa posiadała przesłonę z możliwością jej demontażu, bez konieczności ingerencji w sufit (jego rozszczelnienie).   Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumień oprawy: 4213 lm. Moc oprawy: 28,2 W. Skuteczność świetlna oprawy: 149,4 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Wymagane jest aby oprawa wyposażona była  w zaczepy do podwieszania opraw do części sufitu stałego ( odciążenie konstrukcji sufitu).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

E

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (biały). Wymiary oprawy: Ø100 x 75 mm. Wymiary otworu montażowego: Ø85 mm. Waga 0,23 kg. Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 73,84%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 89,2° / 87,4°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaźnik oddawania barw CRI85. Żywotność źródeł LED: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 1520 lm. Moc oprawy: 12,8 W. Skuteczność świetlna oprawy: 118,8 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

E1

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy i gipsowo-kartonowy. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - RAL 9010 (biały). Wymiary oprawy: Ø100 x 75 mm. Wymiary otworu montażowego: Ø85 mm. Waga 0,26 kg. Przesłona: Micro-PRM (mikropryzma PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 73,84%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 89,2° / 87,4°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaźnik oddawania barw CRI85. Żywotność źródeł LED: 83000 (1) / 100000 (2) / 100000 (3) h L90/B10 (1) / L80/B10 (2) / L70/B10 (3). Strumień oprawy: 1520 lm. Moc oprawy: 12,8 W. Skuteczność świetlna oprawy: 118,8 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/65. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: II. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

F

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż do wbudowania w podwieszany sufit modułowy.. Kolor - biały. Wymiary oprawy: 596 x 596 x 90 mm. Waga 5,11 kg. Przesłona: PLX (opalizowane PMMA). Sprawność układu optycznego wynosi 74,03%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 102,8° / 102,8°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B50 (2). Strumień oprawy: 3379 lm. Moc oprawy: 24,7W. Skuteczność świetlna oprawy: 136lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 30 (B10), 48 (B16), 43 (C10), 70 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP20/44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Klasa ryzyka fotobiologicznego (PN-EN 62471): RG0. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny). Korpus oprawy wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Przesłona montowane bezpośrednio do korpusu oprawy. Serwis oprawy od góry. Oprawa bez efektu tętnienia światła. Tętnienie poniżej 3%. Należy przedłożyć kartę katalogową zasilacza jako środek dowodowy.  Oprawa wyposażona w szybkozłączkę do podłączenia zasilania i/lub systemu sterowania. Oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej. Kraj pochodzenia oprawy - Polska. Moduły LED oraz zasilacz -wymienne. Zasilacz trwale przytwierdzony do korpusu oprawy. Oprawa umożliwia zasilanie przelotowe.

Nie dopuszcza się stosowania opraw ze źródłami LED umieszczonymi po krawędziach oprawy.

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

G

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to aluminium. Kolor - anodyzowane aluminium. Wymiary oprawy: 580 x 56 x 60 mm. Waga 1 kg. Przesłona: PC (poliwęglan opalizowany). Sprawność układu optycznego wynosi 73,66%. Kąt rozsyłu światłości: rozsył asymetryczny - Imax=-49,5°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumień oprawy: 1046 lm. Moc oprawy: 9 W. Skuteczność świetlna oprawy: 116,2 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 23 (B10), 36 (B16), 35(C10), 60 (C16). Temperatura otoczenia: 5 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP44. Odporność mechaniczna: IK04. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

H1

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 620 x 92 x 60 mm. Przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Sprawność układu optycznego wynosi 89,02%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 123° / 107,2°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumień oprawy: 4184 lm. Moc oprawy: 24,2 W. Skuteczność świetlna oprawy: 172,9 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 22 (B10), 34 (B16), 33 (C10), 54 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 40° C. Stopień szczelności: IP66. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

H2

Oprawa do użytku wewnętrznego. Montaż nastropowy i na zwieszakach. Materiał z którego wykonany jest korpus to poliwęglan. Kolor - RAL 9006 (szary). Wymiary oprawy: 1220 x 92 x 60 mm. Waga 1,5 kg. Przesłona: PC-FROZEN (poliwęglan mrożony). Sprawność układu optycznego wynosi 92,97%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 119,4° / 104°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=3. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: 100000 (1) / 147000 (2) h L80/B10 (1) / L70/B10 (2). Strumień oprawy: 8298 lm. Moc oprawy: 46,9 W. Skuteczność świetlna oprawy: 176,9 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 15 (B10), 25 (B16), 24 (C10), 38 (C16). Temperatura otoczenia: -25 ÷ 30° C. Stopień szczelności: IP66. Odporność mechaniczna: IK10. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I. Możliwość wykonania oprawy w wersji CLO (stały strumień świetlny).

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

Z

Oprawa do użytku zewnętrznego. Montaż naścienny. Materiał z którego wykonany jest korpus to blacha stalowa. Kolor - RAL 9005 (czarny). Wymiary oprawy: 190 x 150 x 150 mm. Waga 1,4 kg. Przesłona: PC (poliwęglan opalizowany). Sprawność układu optycznego wynosi 63,04%. Kąt rozsyłu światłości: (C0-C180) / (C90-C270) - 100,6° / 103,2°. Typ źródła światła: LED. Temperatura barwowa 4000 K. SDCM=2. Wskaźnik oddawania barw CRI>80. Żywotność źródeł LED: >100000 h L80/B10. Strumień oprawy: 1295 lm. Moc oprawy: 14 W. Skuteczność świetlna oprawy: 92,5 lm/W. Zasilacz elektroniczny: standard (E). Napięcie zasilania 220..240 V, 50..60 Hz. Współczynnik mocy cosφ: >0,95. Obciążalność obwodów: 61 (B10), 98 (B16), 102 (C10), 164 (C16). Temperatura otoczenia: -20÷30 / -25÷30 TERMOSTAT° C. Stopień szczelności: IP65. Odporność mechaniczna: IK08. Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym: I.

SYLWETKA OPRAWY(podlega kryterium oceny równoważności)

### Instalacja lamp bakteriobójczych

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi są to oprawy o mocy 2x60W przepływowe, w pobliżu, których może przebywać człowiek bez szkody dla niego samego. Instalować je należy do sufitu, zgodnie z wytycznymi technologicznymi. Zasilanie lamp bakteriobójczych należy wykonać z obwodów oświetlenia podstawowego i stosować łączniki indywidualne z sygnalizacją optyczną stanu załączenia. Łączniki opraw bakteriobójczych wyposażyć należy w licznik czasu pracy. Ilość i rozmieszczenie przyjmować na podstawie projektu technologicznego.

### Instalacja lamp ewakuacyjnych

Z godnie z przepisami ochrony p/pożarowej na każdej kondygnacji w punktach szczególnych należy rozmieścić oprawy ewakuacyjne kierunkowe, sygnalizujące kierunek ucieczki z zagrożonego budynku. Oprawy wyposażono w 1h moduły podtrzymani.

## Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnych.

Instalację gniazd wtyczkowych ogólnych wykonać przewodami N2XH 3x2,5mm2, dla gniazd 230V i N2XN 5x4,0mm2 dla gniazd 400V. Gniazda 400V montować w zestawach odbiorczych z wyłącznikiem.

## Osprzęt instalować na wysokości od podłogi

30cm	gniazda wtyczkowe w korytarzach

80-110cm	gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach użytkowych

140cm	łączniki

140cm	kasowniki

160cm	gniazda wtyczkowe w salach operacyjnych

165cm 	uniwersalne zestawy przyłóżkowe

170cm 	łączniki dla gniazd bakteriobójczych

170cm 	gniazda wtyczkowe w pomieszczeniach dla dzieci młodszych

170cm 	łączniki oświetlenia białego w ciemniach mokrych

200cm 	oprawy ścienne nad umywalkami

220cm	oprawy wywoławcze sygnalizacji przyzewowej

220cm	przyciski sygnalizacji przyzewowej do pociągania

## Zasilanie rolet i drzwi

Z godnie z wytycznymi architektonicznymi wszystkie okna posiadają rolety zewnętrzne. Zasilanie rolet wykonać należy z rozdzielnicy piętrowych nierezerwowanych, za pomocą przewodów N2XN 3x2,5mm2. Zgodnie z wymaganiami technicznymi architekta prowadzącego powinny one również wyposażone oprócz sterowania miejscowego przy każdym oknie, również sterownie centralne w pobliżu miejsca pielęgniarki. Zaleca się również wysterowanie rolet poprzez system BMS.

## Zasilanie instalacja ogrzewania

Zasilanie poszczególnych urządzeń pompy oraz jej wysterowanie jest w gestii dostawcy. Niniejszy projekt obejmuje tylko i wyłącznie zasilanie podstawowe.

Instalację w pomieszczeniu technicznym należy wykonać w IP min. 44. Dopuszcza się zmianę zastosowanych opraw oświetleniowych ale o tych samych parametrach technicznych co zaprojektowane.

Dodatkowo nad tablicą wentylacji należy wykonać szynę wyrównawczą do której podłączyć wszystkie metalowe elementy nie będące podczas normalnej pracy pod napięciem. Zasilanie tablicy przewidziano z obwodów rezerwowanych przez generator.

## Zasilanie instalacji chłodniczej

Zasilanie instalacji chłodniczej zaprojektowano z tablicy wentylacji TW, która nie rezerwowanego przez UPS, potrzymanie tylko przez agregat.

## Rozdzielnice wentylacji

Tablice wentylacji zlokalizowano w pomieszczaniu technicznym. W razie awarii sieci energetycznej zasilana będzie tylko i wyłącznie tablica wentylacji TW – rezerwowana przez generator.

## Instalacja odgromowa

Projektowany budynek należy wyposażyć w instalację odgromową, składającą się z zwodów poziomych na dachu o oczku 5x5m, przewodów odprowadzających układanych w rurach ochronnych grubościennych w warstwie izolacji ocieplającej nie palnej co max. 20m oraz uziomu otokowego wykonanego z bednarki Fe/Zn 30x4mm.

Projektowaną instalację odgromową należy połączyć z istniejącą.

Złącza kontrolne ZK instalować należy w opasce betonowej budynku w skrzynkach.

Instalacja zaprojektowano w klasie IV.

## Instalacje ochronne

### Instalacja połączeń wyrównawczych

W pomieszczeniu technicznym wykonać główną szyny wyrównawcze. Do szyny podłączyć wszystkie urządzenia przewodzące a nie będące elementami instalacji elektrycznej. Połączenia wykonać przewodem min. LY 16 mm2. Wykonać główną szynę wyrównawczą z bednarki Fe/Zn 30x4mm. Do szyny podłączyć uziom otokowy (Fe/Zn 30x4), szynę PE w RG oraz instalacje w-k i c.o oraz stalowe elementy konstrukcyjne. Główną szynę wyrównawczą połączyć z miejscowymi za pomocą linki LY50mm2.

### Ochrona przepięciowa.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 w budynku dydaktycznym zaprojektowano II stopień ochrony przepięciowej.

## Opis instalacji teletechnicznych

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2012r. w projektowanym budynku przewidziano instalację:

- Instalacja światłowodowa,

- Instalacja sieci strukturalnej, dwie skrętki UTP kat. 7

Na potrzeby instalacji w budynku przewidziano pomieszczenie IT na piętrze. W pomieszczeniu należy zabudować szafę dystrybucyjną. Do pomieszczenia dystrybucyjnego należy doprowadzić sygnał od wybranego operatora telekomunikacyjnego. Doprowadzenie sygnału do budynku wg projektu operatora.

Szafę dystrybucyjną połączyć światłowodem z budynkami istniejącymi do miejsca wskazanego przez Inwestora (nie ujęto w dokumentacji).

## Kanalizacja dla dostawców usług

Od granicy działki do budynku należy ułożyć dwie rury ochronne DVR 110 stanowiące kanalizację teletechniczną dla wybranych dostawców usług. W pobliżu granicy działki rury zakończyć studnią kablową SK- 1. Wewnątrz budynku ułożyć trasę dla dostawców usług wykonaną z koryt kablowych KI00 lub K200. Koryto kablowe doprowadzić do pomieszczenia teletechnicznego w budynku. Przejście rur do budynku zabezpieczyć przed przenikaniem gazów i wilgoci.

## Instalacja teletechniczna wewnątrz

W każdym pomieszczeniu wyznaczonym przez technologa przewiduje się:

Gniazdo internetowe RJ-45 kat. 6 - między gniazdem a szafką teletechniczną ułożyć przewód UTP kat. 7 zakończone w szafce teletechnicznej wtykiem RJ-45; kategoria B2ca-s1b,d1,a1

## Szafa dystrybucyjna

W pomieszczeniu teletechnicznym na poziomie piętra budynku należy ustawić szafę dystrybucyjną. Przewiduje się szafę 22U wyposażoną w dwie przełącznice światłowodowe wysuwalne z zintegrowaną płytą czołową i z 24 czterema gniazdami SC/APC Simplex, jeden patchpanel 24-portowy UTP kat. 6, trzy wieszaki kablowe oraz w listwę zasilającą z pięcioma gniazdami 230V wyposażoną w ogranicznik przepięć klasy III; Pozostałe wolne miejsce w szafie dystrybucyjnej przeznacza się dla dostawców usług.

Charakterystyka zastosowanych urządzeń:

Przełącznica światłowodowa 24 portowa wysuwalna wysokości 1U wyposażona w teleskopowe prowadnice umożliwiające pełny wysuw półki, a co za tym idzie łatwość wprowadzenia i montażu okablowania oraz późniejszej obsługi, przełącznica wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, w przełącznicy zamontowana jest tacka pozwalająca na zabezpieczenie 24 spawów światłowodowych łączących kable światłowodowe rozprowadzone po budynku z pigtailami prowadzącymi do gniazd SC/APC Simplex;

## Instalacja światłowodowa

W pomieszczeniu technicznym w budynku należy zlokalizować przełącznicę światłowodową, pole krosowe zapewniające zmienne połączenie abonent - wybrany operator. Do każdego z mieszkań należy doprowadzić dwa włókna światłowodowe. Włókna należy zakończyć gniazdami typu SC/APC Simplex. Włókna zakończyć w puszcze abonenckiej ULTIMODE TB-02H-1 wyposażonej w dwa gniazda SC Simplex. W puszcze znajduje się miejsce na zapas kabla oraz zabezpieczenie spawów termicznych.

Aby rozprowadzić sygnał informacyjny do każdego z mieszkań wykorzystano kabele światłowodowe np.: FRP J-V(ZN)H 2E. W kablu znajdują się dwa włókna światłowodowe jednomodowe 9/125 G.657 A1,A2,B3 dwa elementy wzmacniające FRP o średnicy 0,5mm, izolacja zewnętrzna kabla wykonana z materiał FRNC. Włókna od pionów kablowych do mieszkań prowadzić w specjalnej tubie ochronnej PCV/HDPE. Kable na pionach kablowych ułożyć w rurze karbowanej giętkiej o średnicy 037.

Przejścia przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ogniotrwałą zgodnie z wytycznymi opisanymi w §232 i 234 R.M.I. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Instalacja symetrycznych kabli parowych

Całość instalacji wykonać w kategorii 7 przy użyciu przewodu UTP 4-parowego w topologii gwiazdy od centralnego punktu dystrybucyjnego jakim będzie szafa dystrybucyjna wraz z elementami sieci teleinformatycznej (umiejscowione w pomieszczeniu technicznym budynku), do gniazd RJ- 45.

Przejścia przewodów przez strefy pożarowe należy uszczelnić masą ogniotrwałą zgodnie z wytycznymi opisanymi w §232 i 234 R.M.I. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

## Uwagi końcowe

Całość robót wykonać zgodnie z prawem budowlanym oraz obowiązującymi normami.

Aparatura i urządzenia powinny posiadać certyfikaty stwierdzające o dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegają temu obowiązkowi, atesty bezpieczeństwa i higieniczne oraz deklarację zgodności z obowiązującymi normami i wymaganiami właściwych przepisów', stanowiące podstawę dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

Szafy operatorów telekomunikacyjnych umieszczone w pomieszczeniu technicznym należy oznaczyć jakiego operatora telekomunikacyjnego dotyczą.

Zawarte w projekcie nazwy materiałów, urządzeń, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegółowe dane podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania obliczeń technicznych i określające ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym oraz użycie innych materiałów równoważnych, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub też standard ten podwyższają oraz spełniają wskazane parametry. W przypadku gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenia nowych obliczeń konieczne jest uzyskanie akceptacji inspektora nadzoru.

## Obliczenia ochrony odgromowej

# Instalacje przeciwpożarowe

## Główny wyłącznik prądu

Zaprojektowano trzy wyłączniki p/poż:

- Zasilana podstawowego

- Zasilania rezerwowego

- Zasilnia UPS

PWP wyłącznik zasilania obiektu umieszczono na zewnątrz obiektu w złączach kablowych. Zaprojektowane wyłączniki posiadają certyfikat CNOBP.

Dodatkowo z zgodnie z wytycznymi przeciwpożarowymi przy wejściach do budynków biurowych umieszczono awaryjne, przeciwpożarowym wyłączniku prądu typy PWP1, z sygnalizacją:

H1- zakaz wejścia akcji,

H2 - obiekt pozbawiony zasilania można prowadzić akcję ratowniczą.

Przyciski przeciwpożarowe oznaczyć w czytelnym napisem „PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU”.

Przyciski zasilić przewodem ognioodpornym typu NKGS 5x1,5mm2.

Należy zastosować przycisk przeciwpożarowy podtynkowy, z szybką oraz sygnalizacją świetlną, podwójny oraz wyraźnie oznaczyć.

## Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zaprojektowano w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas opuszczania obiektu w przypadku braku zasilania lub w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu, takich jak: pożar, atak terrorystyczny lub zagrożenie chemiczne. Na drogach ewakuacyjnych o szerokości do 2 metrów natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż osi drogi ewakuacyjnej nie może być mniejsze niż 1 lx, a środkowy pas drogi, nie mniejszy niż połowa szerokości drogi, jest oświetlony z natężeniem co najmniej 50% wartości natężenia osi drogi ewakuacyjnej. Połowa wymaganego natężenia powinna zostać wytworzona w ciągu 5 sekund od zaniku napięcia i najdalej w ciągu minuty osiągnąć pełny poziom. Dodatkowo, każde wyposażenie przeciwpożarowe oświetlono w taki sposób, aby na płaszczyźnie pionowej apteczek, przycisków alarmu pożarowego i urządzeniach gaśniczych osiągnąć przynajmniej 5 lx.

Zaprojektowano znaki bezpieczeństwa przy wyjściach i wzdłuż druk ewakuacyjnych, celu jednoznacznego wskazania dróg ewakuacji do miejsca bezpiecznego, które określa operat pożarowy, jak również maksymalne odległości widzenia znaków oraz ich rozpoznawalność. Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe awaryjne w projekcie mają certyfikat CNBOP.

Oświetlenie podzielono na następujące podgrupy:

- Droga ewakuacyjna

Jako drogi ewakuacyjne przyjęto zgodnie z operatem pożarowym, korytarze ogólnodostępne, klatki schodowe. Natężenie oświetlenia na podłożu wzdłuż środkowej linii drogi zaprojektowano nie mniejsze niż 1 lx, a na centralnym pasie drogi, obejmującym co najmniej połowę szerokości, przynajmniej 50% wartości natężenia osi drogi ewakuacyjnej. Dodatkowo stosunek maksymalnego do minimalnego natężenia oświetlenia wzdłuż centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie jest być większy niż 40:1, olśnienie przeszkadzające utrzymano na niskim poziomie przez ograniczanie światłości opraw w obrębie pola widzenia, a wartość wskaźnika oddawania barw (Ra) powinna wynosić nie mniej niż 40. Minimalny czas podtrzymania według Dziennika ustaw nr 1422  wynosi 60 minut, z uwagi na starzenie się baterii akumulatorowych w oprawach zaprojektowano oprawy z 1 godzinnym potrzymanie. Dopuszcza się zamianę opraw na etapie wykonawstwa, opraw o takich samych parametrach oświetlenia oraz z certyfikatem CNBOP. W projekcie zastosowano oprawy, led o zwiększonym natężeniu i 1 godzinnym potrzymaniu, w celu lepszego podświetlenia piktogramów.

- Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe

Aby zapewnić prawidłowy poziom bezpieczeństwa, zastosowano podświetlane znaki bezpieczeństwa przy wyjściach i wzdłuż dróg ewakuacyjnych. W taki sposób aby z każdego punktu na drodze ewakuacyjnej można było dostrzec przynajmniej jeden znak kierunkowy. Maksymalna odległość widzenia znaków bezpieczeństwa, określono w operacie pożarowym. Minimalny czas podtrzymania według Dziennika ustaw nr 1422  wynosi 60 minut, z uwagi na starzenie się baterii akumulatorowych w oprawach zaprojektowano oprawy z 1 godzinnym potrzymanie. Dopuszcza się zamianę opraw na etapie wykonawstwa, opraw o takich samych parametrach oświetlenia oraz z certyfikatem CNBOP. W projekcie zastosowano oprawy, led o zwiększonym natężeniu i 1 godzinnym potrzymaniu, w celu lepszego podświetlenia piktogramów.

- Punkt szczególny

Zgodnie z Normą PN-EN 1838 oraz operatem pożarowym oprawy rozmieszczono, w taki sposób aby świetlić wszelkie punkty szczególne, wyposażenia przeciwpożarowego, z minimalnym natężeniem 5lx.

- przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do użycia w sytuacjach awaryjnych,

- w pobliżu schodów, tak by każdy stopień był bezpośrednio oświetlony,

- w pobliżu każdej zmiany poziomu,

- przy znakach bezpieczeństwa i kierunków ucieczki poprzez zastosowanie opraw z piktogramami,

- przy każdej zmianie kierunku,

- przy każdym skrzyżowaniu korytarzy,

- na zewnątrz, w pobliżu każdego wyjścia końcowego, aż do miejsca bezpiecznego,

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku awaryjnego wyłączania obiektu,

- w pobliżu urządzeń przewidzianych do ewakuacji osób niepełnosprawnych,

W projekcie zastosowano oprawy, led o zwiększonym natężeniu i 1 godzinnym potrzymaniu, w celu lepszego podświetlenia piktogramów.

ROZPORZĄDZENIA I NORMY DOTYCZĄCE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

- Norma PN-EN 1838. Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- Norma PN-EN 50171. Centralne układy zasilania.

- Norma PN-EN 50172. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- Norma PN-EN 50272. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa baterii wtórnych i instalacji baterii - Część 2: Baterie stacjonarne.

- Norma PN-EN 60598-2-22. Oprawy oświetleniowe - Część 2-22: Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

- Norma PN-EN 61347-2-7. Urządzenia do lamp - Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące urządzeń elektronicznych zasilanych z akumulatorów, do oświetlenia awaryjnego (z własnym zasilaniem).

- Norma PN-EN 61347-2-13. Urządzenia do lamp - Część 2-13: Wymagania szczegółowe dotyczące elektronicznych urządzeń sterujących zasilanych prądem stałym lub prądem przemiennym do modułów LED.

- Norma PN-EN ISO 7010. Symbole graficzne - Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa - Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa.

- Norma PN-HD 60364. Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa.

- Norma VDE 0108. Budowa i eksploatacja instalacji i urządzeń energetycznych i zasilania bezpieczeństwa w instalacjach budowlanych dla dużych skupisk.

- Wytyczne MLAR - (wzorcowe wytyczne konferencji ministrów budownictwa odnośnie wymagań dotyczących technicznych aspektów ochrony przeciwpożarowej instalacji elektrycznych) uwzględniające wymagania Parlamentu Europejskiego zawarte w wytycznych 98 24 EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez wytyczne 98 48 EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 S.18).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r Dz.U. Nr 56 poz. 461.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010r. Dz.U. Nr 239 poz. 1597.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. 143 poz. 1002). Tryb

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytku (Dz. U. Nr 85 poz. 553).

- Wszystkie opraw oraz urządzenia, muszą posiadać certyfikaty CNBOP

## Zalecenia eksploatacyjne

### Wykonywanie badań

Pomiary oświetlenia ewakuacyjnego wykonuje się w miejscach oznaczonych, jako droga ewakuacyjna. Zgodnie z normą PN-EN 1838 droga ewakuacyjna powinna być na całej jej długości oświetlona światłem o natężeniu min. 1 lx. Dobierając punkty pomiarowe zaleca się przyjąć odległości pomiędzy nimi od ok. 1 m do 2 m. A także zasadę, że im więcej punktów pomiarowych tym wynik pomiarowy będzie wiarygodniejszy. W przypadku dróg o szerokości do 2 m natężenie oświetlenia należy badać na podłodze wzdłuż środka drogi oraz w centralnym pasie, który stanowi co najmniej połowę szerokości drogi. Natomiast w sytuacji, gdy drogi ewakuacyjne są szersze niż 2 m, można je podzielić na kilka dróg o szerokości 2 m, drogę ewakuacyjną poprowadzić środkiem, a obszar nią nie objęty jako strefę otwartą lub potraktować całą przestrzeń jako strefę otwartą. W strefach wysokiego ryzyka eksploatacyjne natężenie oświetlenia badamy na wybranej płaszczyźnie oznaczonej jako strefa niebezpieczna. Ponadto w strefach wysokiego ryzyka należy sprawdzić czas zadziałania oświetlenia awaryjnego. Jego pełne wymagane natężenie oświetlenia powinno być zapewnione w ciągu 0,5 s.

Badanie natężenia oświetlenia awaryjnego wykonuje się na płaszczyźnie odniesienia (roboczej), - na wysokości podłogi, czy schodów.

### Jak często należy wykonywać pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U nr 109 z dnia 7 czerwca 2010 r. poz. 719) oświetlenie awaryjne należy do urządzeń p.poż i zgodnie z tym wszystkie urządzenia p.poż powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku i muszą spełniać wymagania Polskich Norm. Ponadto należy pamiętać, iż pomiary oświetlenia awaryjnego należy wykonywać odpowiedniej klasy luksomierzem, gdyż mamy do czynienia z bardzo małymi wartościami natężenia oświetlenia. Toteż użyty miernik musi mieć możliwość mierzenia takich wartości. Podobnie w strefach wysokiego ryzyka, gdzie konieczne jest sprawdzenie równomierności natężenia oświetlenia z bardzo dużą rozdzielczością. Ponadto luksomierz powinien posiadać aktualne świadectwo wzorcowania, które potwierdzi sprawność urządzenia i spełnienie przez niego deklarowanych poziomów niepewności widmowej i podstawowej, gdyż ogniwo fotoelektryczne będące czujnikiem starzeje się w czasie, dlatego powinno być poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Miernik powinien mieć tolerancje błędu nieprzekraczającą 10%.

### Dokumentacja powykonawcza

Nie ma przepisów regulujących formy dokumentacji powykonawczej z badania oświetlenia. Należy jednak zachować pewne minimum, jeżeli chodzi o treść, które pozwoli na jednoznaczną ocenę wykonanych badań. Wykonawca pomiarów może posłużyć się gotowymi szablonami lub użyć programów komputerowych do wykonania protokołu z badań. Jednym z zalecanych programów to program Foton, opracowany przez firmę DASL Systems. Program przeznaczony jest dla osób wykonujących badania natężenia oświetlenia, pozwalający na wykonanie protokołów pomiarowych.

# Instalacja fotowoltaiczna

## Dane techniczne instalacji:

Moc znamionowa instalacji:

| ilość | moc | suma |
| --- | --- | --- |
| szt. | W | kW |
| 60,00 | 470,00 | 28,20 |
| 60,00 | 470,00 | 28,20 |
| 56,00 | 470,00 | 26,32 |
| 56,00 | 470,00 | 26,32 |

240 x 470wp = 112,8kWp. Miejsce montażu modułów PV na terenie (wiaty solarne).

### Wykaz urządzeń wytwórczych oraz przekształtnikowych:

Rodzaj urządzenia Producent, model Ilość

Moduł fotowoltaiczny Jinko typu JKM470N-60HL4 240szt.;

APSystems QT2-EU Micro-Falownik – szt. 60.

| ilość | moc | suma |
| --- | --- | --- |
| szt. | W | kW |
| 60,00 | 470,00 | 28,20 |
| 60,00 | 470,00 | 28,20 |
| 56,00 | 470,00 | 26,32 |
| 56,00 | 470,00 | 26,32 |

### Instalacja elektryczna

• Instalacja stałoprądowa DC stosować przewody o podwójnej izolacji odpornej na promienie UV (specjalistyczne okablowanie do instalacji fotowoltaicznych) o polu przekroju żyły 6mm2.

• Instalacja zmiennoprądowa 400V AC wymagana do podłączenia mikro-falownika z rozdzielnią główną. Połączenie wykonać przewodem YKY 5x6mm2. Instalację należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie rozłącznika izolacyjnego 4P oraz wyłącznika nadprądowego o prądzie wyzwalania zgodnie z schematem. W instalacji zastosować zabezpieczenie przepięciowe typu B+C w złączu kablowym ZK nr 1 - 11.

### Uziemienie

Uziemienie instalacji Należy wykonać uziemienie pionowe (uziom pogrążyć na głębokość min. 3m) średnicy min. 16mm lub uziom fundamentowy, do którego należy podłączyć konstrukcje wsporcze. Połączenia wyrównawcze konstrukcji wykonać przewodem LgY 16mm2 lub drutem aluminiowym o średnicy 8mm, połączenia wyrównawcze  modułów wykonać przewodem LgY 6mm2 łącząc aluminiowe szyny konstrukcji z miejscem uziemienia modułu. Należy zbudować złącze kontrole umożliwiające wykonywanie pomiarów kontrolnych wartości rezystancji uziemienia. Wszystkie inne urządzenia należy podłączyć do GSU budynku

### Obliczenia

Przewody DC Obciążalność długotrwała przewodów – sprawdzenie doboru przewodów Moc generatora DC: 2000[VA]

Napięcie generatora: 26-60[V] (wynika ze sposobu działania systemu miro-falownika) (uwaga napięcie bezpieczne!)

Wartość prądu w obwodzie: 4x20[A]

Dopuszczalna obciążalność prądowa dla ułożenia w powietrzu 2 przewody obok siebie w temp. 60 °C: 44 [A] 𝐼𝐵 ≤ 𝐼𝑍 gdzie: • 𝐼𝐵 – obliczeniowy prąd obciążenia długotrwałego • 𝐼𝑍 – obciążalność długotrwała przewodu

𝐼𝐵 = 12,43[𝐴], 𝐼𝑍 = 44 [𝐴]

12,43[𝐴]  ≤ 44[𝐴]

warunek spełniony dla przewodu Helukabel SOLARFLEX PV1-F

Przewody AC Obciążalność długotrwała przewodów – sprawdzenie doboru przewodów Moc znamionowa falownika: 2000[VA] Napięcie sieci: 277-478[V]  Układ sieci: 3-fazowy Wartość prądu: 2,9x3[A]

Zastosowany przewód YLY 5x6mm2.

𝐼𝐵 = 12,43[𝐴], 𝐼𝑍 = 36[𝐴]

12,43[𝐴]  ≤ 44[𝐴]

warunek spełniony dla przewodu YDYżo 5x6mm2

Wyniki symulacji

Moc instalacji administracji – 112,8kW

Prognozowane roczne zużycie energii elektrycznej dla administracji – 112,8kW x 365dni x 24godz x 3% = 39 643,8kWh/rok

### Ochrona przeciwporażeniowa, przeciwpożarowa i przepięciowa

- Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja fotowoltaiczna przyłączona zostanie do sieci elektroenergetycznej w układzie TN-S. Podstawowa ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez zastosowanie izolacji podstawowej przewodów i aparatów elektrycznych, obudów i osłon rozdzielnic i osprzętu.

Ochrona dodatkowa zapewniona jest poprzez między innymi:

• samoczynnie wyłączenie zasilania,

• stosowanie urządzeń o II klasie ochronności,

• wykonanie uziemiających połączeń wyrównawczych.

- Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa instalacji realizowana jest głównie poprzez zastosowanie przewodów o odpowiedniej wytrzymałości prądowej, ich dodatkowemu zabezpieczeniu przed uszkodzeniami mechanicznymi, oraz prowadzeniu w sposób ograniczający możliwość ich uszkodzenia. Ponadto w instalacji elektrycznej zastosowana zostanie aparatura ochronnej (wyłączniki nadprądowe, rozłączniki izolacyjne i wyłączniki różnicowoprądowe). Mikro-falownik posiada szereg funkcji powodujących minimalizację zagrożeń pożarowych, np. cykliczny monitoring wartości rezystancji izolacji przewodów DC, wykrywanie łuków elektrycznych, czy napięcie nie przekraczające 60V. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej podnoszą ponadto coroczne przeglądy instalacji, w skład których wchodzi również konieczność wykonania pomiarów elektrycznych.

- ochrona przepięciowa

Urządzenia ochrony przepięciowej po stronie (AC) - SIMTEC B+C 3P 1,5kV.

### Oględziny i pomiary instalacji

Po zakończeniu prac należy przeprowadzić oględziny, pomiary elektryczne, badanie kamerą termowizyjną wykonanej instalacji, w szczególności:

• Pomiar impedancji pętli zwarcia,

• Pomiar wartości rezystancji izolacji przewodów,

• Pomiar wartości rezystancji uziemienia,

• Pomiar wartości rezystancji połączeń wyrównawczych,

• Badanie wykonanej instalacji kamera termowizyjną, w szczególności badaniu poddać należy złącza PV, przewody,

złącza przewodów AC, modułów PV.

### Uruchomienie instalacji

Instalację należy uruchomić w zgodnie z instrukcją obsługi falownika.

Oddanie do użytkowania Instalację można oddać do użytkowania w przypadku zakończenia prac instalacyjnych, wykonania pomiarów oraz pozytywnej weryfikacji ich wyników. Jako użytkowanie nie jest rozumiane załączenie instalacji. Załączenie do sieci instalacji fotowoltaicznej jest możliwe po akceptacji jej przyłączenia przez operatora systemu elektroenergetycznego (OSD) do którego to zostanie skierowany wniosek o przyłączenie mikroinstalacji.

Obiekt oznakować poprzez umieszczenie naklejki/tabliczki informującej o:

• wyposażeniu obiektu w instalację fotowoltaiczną,

• lokalizacji głównych rozłączników instalacji.

W rozdzielnicy należy pozostawić schemat przyłączenia mikroinstalacji do sieci energetycznej.

## Uwagi

- Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” - cz. V „Instalacje elektryczne”

- Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentów zostały przyjęte jako przykładowe, na podstawie których zostały dokonane niezbędne obliczenia. Ostateczny dobór producenta materiałów czy urządzeń zostanie dokonany przez inwestora przy jednoczesnym zachowaniu parametrów materiałów i urządzeń podanych jako przykładowe. Przyjęcie przez inwestora materiałów czy urządzeń o innych parametrach jest możliwe po uzyskaniu zgody projektanta.

- Dokumentację powykonawczą wykonać w dwóch egzemplarzach z niezbędnymi atestami i certyfikatami dla zabudowanych urządzeń i materiałów.

- Po zakończeniu robót wykonać niezbędne pomiary elektryczne.

# Zabezpieczenie dla generacji rozproszonej na niskim napięciu

## Podstawowe parametry

| Zasilanie Zakres znamionowy |  | 24 V DC |
| --- | --- | --- |
| Zakres roboczy |  | Od 19 do 27,6 V DC |
| Pobór mocy (wg PN-EN 60255-1:2010, pkt. 6.10.4.2) |  | ≤ 8,5 W |
| Składowa zmienna Obudowa Natablicowa |  | Nie większa od 15% |
| Wymiary (W x S x G) |  | 125 x 245 x 118 mm |
| Stopień ochrony IP 20 Warunki środowiskowe |  | Zgodnie z PN EN 60529 |
|  | Zakres temperatur pracy | Od -25 do +55°C |
|  | Wilgotność względna | < 95% bez kondensacji |
|  | Pomieszczenie pracy | Zamknięte |
|  | Wentylacja urządzenia | Niewymagana |
| Koordynacja izolacji | Nie może występować oblodzenie lub kondensacja pary wodnej. |  |
|  | Norma PN-EN 60664-1:2011P |  |
|  | Izolacja Podstawowa |  |
|  | Kategoria przepięcia III |  |
|  | Stopień zanieczyszczenia 2 |  |
|  | Rodzaje portów Zasilanie, sygnalizacyjne, pomiarowe, sterowania |  |
|  | Napięcie przemienne 2,2 kV; 50 Hz |  |
|  | Napięcie udarowe 4,5 kV; 1,2 s / 50 s |  |
| Wejścia dwustanowe |  |  |
|  | Liczba wejść 26 |  |

Deklaracja zgodności, parametry podstawowe

| Napięcie wejściowe 24 V DC Maks. pobór prądu na wejściu < 5 mA Wyjścia sterownicze Liczba wyjść 8 Napięcie obwodów sterowania 24 V DC Obciążalność prądowa trwała 8 A Czas impulsu w trybie sterowań 0,1...5 s |  |
| --- | --- |
| impulsowych |  |
| Wejścia pomiarowe Wariant microBEL CVFP 014 |  |
| Liczba wejść prądowych | 4 |
| Typ wejść | 3 wejścia do przekładników o znamionowym prądzie wtórnym 5 A; 1 wejście prądu 3I0 do przekładnika o znamionowym prądzie wtórnym 1 A |
| Zakres pomiarowy prądów fazowych | 20 In (100 A) |
| Zakres pomiarowy prądu 3I0 | 1,2 A |
| Liczba wejść napięciowych | 4 |
| Typ wejść | Dzielniki rezystancyjne |
| Zakres pomiarowy wejść napięciowych Interfejsy komunikacyjne Ethernet | 300 V |
| Standard | 10Base-T/100Base-TX |
| Szybkość transmisji | do 100 Mb/s |
| RS485 |  |
| Standard | EIA/TIA-485 |
| Liczba interfejsów | 2 |
| Typ złącza | MC 1,5/4-ST-3,5 |
| Prędkość transmisji | Do 57600 bit/s |
| Maksymalna długość łącza | Do 1200 m (zależna od prędkości) |
| RS232 |  |
| Standard | EIA/TIA-561 |
| Typ złącza | 8P8C (RJ45) |

Prędkość transmisji 	Do 57600 bit/s

Maksymalna długość łącza 	Do 10 m

## Wbudowany modem 3G

2G / 2.5G 	GSM 900/1800 MHz

GPRS/EDGE

3G / 3.5G 	900/2100 MHz

UMTS/HSPA+

4G 	LTE Cat. 4;

800/900/1800/2100 MHz

Karta USIM 	2FF lub 3FF

wg ISO/IEC 7810:2003 ID-000

(25 mm x 15 mm)

Złącze antenowe 	SMA-F

## Wymiary

Rys. 1-1 Wymiary sterownika.

* - głębokość ze złączami typu FRONT-MSTB.

Wstęp

## Funkcje zabezpieczeniowe

- I>T – dwustopniowe kierunkowe zabezpieczenia nadprądowe na prądach fazowych z blokadą od 2. harmonicznej,

- U>T – dwustopniowe trójfazowe zabezpieczenie nadnapięciowe na napięciach fazowych lub międzyfazowych (wybór za pomocą parametru),

- U<T – dwustopniowe trójfazowe zabezpieczenie podnapięciowe na napięciach fazowych lub międzyfazowych (wybór za pomocą parametru),

- du/dt – dwustopniowe zabezpieczenie od tempa zmiany napięć fazowych,

- dU>T – zabezpieczenie do asymetrii napięć działające w oparciu o stosunek składowej symetrycznej przeciwnej do składowej zgodnej,

- f>T – dwustopniowe zabezpieczenie nadczęstotliwościowe,

- f<T – dwustopniowe zabezpieczenie podczęstotliwościowe,

- df/dt – dwustopniowe zabezpieczenie od tempa zmian częstotliwości, Funkcje kontrolne

- Kontrola poprawności podłączenia obwodów pomiarowych,

## Wejścia dwustanowe i wyjścia przekaźnikowe

- 26 wejść dwustanowych ogólnego przeznaczenia,

- 8 sterowań przekaźnikowych ogólnego przeznaczenia,

## Interfejsy pomiarowe

Rozszerzenie nazwy sterownika 014 oznacza typ pakietu pomiarowego. W wariancie 014 w domyślnej konfiguracji programowej sterownik mierzy:

 3 prądy z przekładników prądowych (In = 5 A),  3 napięcia 230V.

## Łączność

### Interfejsy komunikacyjne

- Dwa interfejsy RS485

- Interfejs RS232 (EIA-561)

- Interfejs sieciowy 10Base-T/100Base-TX (10/100Mb/s, medium skrętka UTP)

- Wbudowany modem 2G/3G (GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+), 4G(LTE)

- Kanał diagnostyczny USB, gniazdo typ B

### Kanały łączności i protokoły

Sterownik jest wyposażony w następujące kanały łączności, wykorzystywane w zależności od wybranego wariantu komunikacyjnego:

- interfejs Ethernet 10Base-T/100Base-TX, wykorzystywany do łączności z systemem nadzoru w protokole DNP3.0 oraz jako kanał inżynierski pracujący współbieżnie z protokołem telemechanicznym (usługa TELNET),

- wbudowany modem 2G/3G/4G, wykorzystywany do łączności z systemem nadzoru w protokole DNP3.0 oraz jako kanał inżynierski pracujący współbieżnie z protokołem telemechanicznym,

- interfejs RS232 – w zależności od wariantu komunikacyjnego:

  - łącze do zewnętrznego modemu TETRA. Łączność z systemem nadzoru w protokole DNP3.0. Opcjonalny kanał inżynierski pracujący współbieżnie z protokołem telemechanicznym.

  - łącze do zewnętrznego sterownika NETMAN. Łączność w protokole DNP3.0

- pierwszy interfejs RS485 – łącze do zasilacza UPS 24V (nieużywane, gdy stan zasilacza jest sygnalizowany stykowo),

- drugi interfejs RS485 – nieużywany w standardowych konfiguracjach.

### Funkcje telemechaniki

Sygnalizacja dwustanowa - wysyłana do centrum nadzoru w trybie zdarzeniowym i na żądanie. Zestaw odsyłanych sygnałów jest sparametryzowany – może być dowolnie modyfikowany przez użytkownika. Domyślna telesygnalizacja:

- pobudzenie i zadziałanie modułów zabezpieczeniowych: I>T, U>T, U<T, du/dt, f<T, f>T, df/dt, zabezpieczenie od asymetrii,

- położenie wyłącznika

- stan zasilacza UPS 24 V (sygnalizacja zależna od typu zasilacza),

- sygnalizacja Alarm i UP,

- uszkodzenie sterownika,  	informacja o restarcie,  	aktywny bank nastaw.

Do zestawu transmitowanych sygnałów można dodać stan dowolnego skonfigurowanego wejścia, stan wypracowany w logice programowalnej lub dowolny inny wewnętrzny sygnał dwustanowy.

Pomiary – przesyłane na żądanie (domyślny zestaw pomiarów):

- pomiary:

o prądy fazowe, o napięcia fazowe, o napięcia międzyfazowe, o częstotliwość,

- numer aktywnego banku nastaw,

- napięcie zasilające sterownik (24 V) – pomiar pobierany z zasilacza UPS,  	temperatura baterii – pomiar pobierany z zasilacza UPS1.

Sterowania (domyślny zestaw sterowań):

- kasowanie sygnalizacji zadziałania,

- sterowanie wyłącznikiem: zamknij / otwórz

- zmiana banków nastaw,

- wyłączenie zasilacza / test zasilacza (zależne od typu zastosowanego zasilacza UPS).

Zestawy telesygnalizacji, telepomiarów i telesterowań są sparametryzowane - mogą być modyfikowane przez użytkownika.

## Rejestratory

### Log - dziennik zdarzeń użytkownika

Urządzenie prowadzi lokalny rejestr zdarzeń użytkownika. Każde zdarzenie jest opatrzone cechą czasu i czytelnym dla użytkownika komentarzem. Zdarzenia są archiwizowane w plikach zapisywanych w lokalnej pamięci flash. Pliki są tworzone w odstępach tygodniowych.

### Rejestrator zakłóceń

Rejestrator zapisuje próbki wybranych pomiarów, stanów wejść oraz stanów wewnętrznych urządzenia. Sygnały do rejestracji są wybierane w parametrach urządzenia. Rejestrator próbkuje sygnały z nominalną częstotliwością 1600 Hz (32 próbki na okres 50-hercowej sieci). Rejestrator może być wyzwolony przez dowolny moduł zabezpieczeniowy, wejściowy sygnał dwustanowy, sygnał z logiki programowalnej itp.

Rejestrator umożliwia nastawianie zarówno maksymalnego czasu rejestracji, czasu przed wyzwoleniem, jak i czasu podtrzymania rejestracji po zaniku sygnału wyzwalającego.

Rejestracje są zapisywane w lokalnej pamięci flash w plikach zgodnych z normą PN-EN 60255-24 (format COMTRADE). Pliki rejestracji mogą być pobierane z urządzenia zarówno lokalnie – przez kanał diagnostyczny USB lub zdalnie. Pobrane rejestracje mogą być analizowane za pomocą dowolnej przeglądarki zakłóceń obsługującej pliki w formacie COMTRADE.

## Alarmy

### Łączniki do grup alarmowych

Sygnalizację pobudzenia i zadziałania każdego stopnia zabezpieczeniowego można skierować do jednej z grup alarmowych – elementu sterującego diodami na pulpicie i odpowiedzialnego za generowanie komunikatów alarmowych. Do jednej grupy alarmowej można skierować sygnalizację alarmową z różnych stopni zabezpieczeniowych.

W łączniku do grupy alarmowej można określić sposób i kolor świecenia diody, a także priorytet sygnału alarmowego – istotny w przypadku, gdy na jednej diodzie chcemy zasygnalizować alarmy o różnej ważności (np. pobudzenie i zadziałanie).

Nastawienia łączników do sygnalizacji alarmowej znajdują się grupie parametrów Ogólne → Zabezpieczenia → … w poddrzewach parametrów poszczególnych modułów i stopni zabezpieczeniowych. Tabela pokazuje zestaw parametrów dla pojedynczego łącznika do grupy alarmowej.

Tabela 3-1. Parametry łącznika do grupy alarmowej

| Sygnalizacja | Parametr | Opis |
| --- | --- | --- |
| Nazwa stopniaPobudzenie- AsvGrp lub Nazwa stopnia- Zadziałanie- AsvGrp | Grupa alarmowa | Wybór grupy alarmowej (dioda LED na pulpicie i/lub komunikat) ustawianej po pobudzeniu danego stopnia |
| Nazwa stopniaPobudzenie-AsvGrp lub Nazwa stopnia- Zadziałanie- AsvGrp | Ustawienia | Grupowy parametr określający tryb świecenia diody przypisanej do wybranej grupy alarmowej: - Kolor diody LED: czerwony, biały, zielony - Tryb świecenia: stały, migający - Priorytet: 0 … 3 – mniejsza liczba = większy priorytet |

## Grupy alarmowe

Grupy alarmowe są elementami, które:

 	sterują diodami sygnalizacyjnymi na pulpicie,   	sterują wyjściami sygnalizującymi dany alarm,  	tworzą komunikaty alarmowe.

Grupa alarmowa pełni funkcję sumatora sygnalizacji alarmowej - do jednej grupy można poprzez łączniki skierować sygnalizację alarmową z wielu stopni i zabezpieczeń. Grupy alarmowe można łączyć kaskadowo, to znaczy sygnalizacja pobudzenia jednej grupy może być skierowana do drugiej zbiorczej grupy.

Grup alarmowych jest więcej niż dostępnych diod LED. Część grup generuje tylko komunikaty, bez sterowania sygnalizacją optyczną. Takimi grupami są na przykład grupy „Pobudzenie” i „Zadziałanie”, do których trafia odpowiednio sygnalizacja pobudzenia i zadziałania wszystkich stopni zabezpieczeniowych.

W każdej grupie można ustawić podtrzymanie pobudzenia alarmu do momentu skasowania - parametr Z pamięcią pobudzeń w zbiorczym parametrze Ustawienia.

Grupy alarmowe mogą być również automatycznie kasowane po nastawionym czasie (parametr Automatyczne kasowanie w zbiorczym parametrze Ustawienia oraz czas Opóźnienie automatycznego kasowania).

Parametry grup alarmowych

Wszystkie parametry z grupy Ogólne.

| Parametr | Zakres nastaw | Opis |
| --- | --- | --- |
| Nazwa grupy | Tekst | Nazwa wprowadzona przez użytkownika. Część nazw jest wprowadzona na stałe (m.in. Alarm, Awaria, Brak łączności itp.) |
| Parametr | Zakres nastaw | Opis |
| Ustawienia Parametr zbiorczy |  /  Z pamięcią pobudzeń |  - pobudzenie sygnalizacji alarmowej jest podtrzymywane do momentu skasowania |
|  |  /  Automatyczne kasowanie |  - Po czasie ustawionym za pomocą parametru „Opóźnienie automatycznego kasowania” alarm jest samoczynnie kasowany |
| Opóźnienie automatycznego kasowania | ≥ 1s | Pobudzenie grupy alarmowej jest samoczynnie kasowane po tym czasie, pod warunkiem ustawienie parametru „Automatyczne kasowanie” |
| Referencje do alarmów | Lista innych grup alarmowych | Możliwość skierowania pobudzenia grupy do innej zbiorczej grupy |

Sygnalizacja styku Wszystkie parametry z grupy Ogólne.

| Ustawienia Parametr zbiorczy |  /  Tryb prosty |  - dioda świeci, gdy trwa pobudzenie lub do momentu skasowania, gdy pobudzenie ustąpiło, a jest ustawiona pamięć pobudzenia  - przy nowym pobudzeniu dioda miga. Jeśli pobudzenie zostało skasowane, ale nie ustąpiło dioda świeci światłem ciągłym |
| --- | --- | --- |
|  |  /  Inwersja przekaźnika |  - brak pobudzenia alarmu – przekaźnik wysterowany; pobudzenie alarmu – przekaźnik niewysterowany . |

Sygnalizacja styku

Wszystkie parametry z grupy Ogólne.

| Parametr | Zakres nastaw |  | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Wyjście | Lista wyjść sterowniczych stworzona z nazw wprowadzonych w tabeli „Przypisanie zacisków” |  | Wybór zacisku wyjściowego. |
| Sposób wykonania polecenia | kopiowanie wartości sygnalizacji |  | Gdy w parametrach grupy jest ustawiona pamięć pobudzenia przekaźnik wyjściowy jest wysterowany od momentu pobudzenia do momentu skasowania nieaktywnego pobudzenia. Gdy nie jest ustawiona pamięć pobudzenia wtedy stan wysterowania przekaźnika odpowiada stanowi pobudzenia sygnalizacji. |
|  | impuls |  | Pobudzenie sygnalizacji alarmowej powoduje wygenerowanie na wyjściu impulsu o czasie nastawionym za pomocą parametru „Czas trwania impulsu” |
|  | bez pamięci |  | Nastawa powoduje pomijanie ustawionego parametru „Z pamięcią pobudzenia”, działa jak w trybie „kopiowanie wartości sygnalizacji” |
| Parametr |  | Zakres nastaw | Opis |
| Czas trwania impulsu | - |  | Czas pobudzenia wyjścia sterowniczego, gdy parametr „Sposób wykonania polecenia” jest ustawiony na wartość „Impuls” |

Sygnalizacja LED

Wszystkie parametry z grupy Ogólne.

| Parametr | Zakres nastaw | Opis |
| --- | --- | --- |
| Wyjście LED | Lista diod LED | Przypisanie diody LED do danej grupy alarmowej |

## Rejestracje pobudzeń i zadziałań w rejestratorze zakłóceń

Każdy stopień posiada zestaw parametrów pozwalający na rejestrację sygnalizacji pobudzenia i zadziałania danego stopnia, a także umożliwiający wyzwalanie rejestratora zakłóceń od pojawienia się lub zaniku tej sygnalizacji.

Nastawienia związane z rejestracją zakłócenia znajdują się w grupie parametrów Ogólne, w poddrzewie parametrów danego zabezpieczenia.

Tabela 3-2. Parametry rejestracji

| Nazwa stopnia-Pobudzenie-Rec (lub Nazwa stopnia-Zadziałanie-Rec) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr |  |  | Opis |
| Opcje rejestracji | Rejestrator zakłóceń – rejestracja:  tak /  nie |  | Ustawienie znacznika powoduje dodanie sygnału pobudzenia (lub zadziałania) do grupy sygnałów rejestrowanych w rejestratorze zakłóceń. |
|  | Rejestrator zakłóceń – wyzwolenie rejestracji:  tak /  nie |  | Ustawienie znacznika powoduje dodanie sygnału pobudzenia (lub zadziałania) do grupy sygnałów wyzwalających rejestrator zakłóceń. |
| Poziom wyzwalania | Poziom wyzwalania:  Rosnący - Opadający - Dowolny | Sposób wyzwalania rejestratora zakłóceń: - Rosnący – wyzwolenie od pojawienia się sygnału,  Opadający – wyzwolenie od zaniku sygnału, - Dowolny – wyzwalanie dowolną zmianą sygnału. |  |

## Zabezpieczenie nadprądowe fazowe kierunkowe

| I>, I>> | ANSI 67 | CVFP |
| --- | --- | --- |

## Opis

### Zasada działania

Zabezpieczenie nadprądowe niezależne, trójfazowe, kierunkowe - posiada dwa stopnie.  Zabezpieczenie może działać także w trybie bezkierunkowym.

Do określenia kierunku zwarcia służy kąt fazowy αp = φ<Up; Ip> między automatycznie dobieranym napięciem międzyfazowym Up i prądem fazowym Ip. Do wyliczenia kąta służą wyznaczone cyfrowo pierwsze harmoniczne wybranych pomiarów.

Nazwy kierunków działania są umowne – przejęte z zabezpieczeń pracujących na linii dwustronnie zasilanej. Zabezpieczenie można ustawić na działanie:

- w kierunku szyn – dla zabezpieczenia w punkcie przyłączenia generatora do sieci dystrybucyjnej to kierunek „w stronę sieci”,

- w kierunku linii – dla zabezpieczenia w punkcie przyłączenia generatora do sieci dystrybucyjnej to kierunek „w stronę generatora”  bezkierunkowe.

Kąt αp jest korygowany o kąt wewnętrzny αw. Jeśli skorygowany kąt fazowy (αp  αw) mieści się w przedziale (-90°;+90°) to zwarcie występuje w strefie przedniej – w kierunku linii (generatora). W przeciwnym przypadku, dla kątów (+90°;+270°), zwarcie jest w strefie tylnej – w kierunku szyn (sieci). Innymi słowy strefa przednia to zakres:

-90°- αw < αp < 90° - αw 	(3-1) strefa tylna:

90°- αw < αp < 270° - αw

Napięcie międzyfazowe Up, prąd Ip i kąt środkowy αw są automatycznie wybierane przez algorytm w zależności od rodzaju zwarcia. Tabela 3-3 pokazuje sygnały brane do określenia kierunku dla różnych rodzajów zwarć.

### członu pomiarowego w zależności od rodzaju zwarcia

| Rodzaj zwarcia | Sygnały brane do wyliczenia kąta fazowego |  |  | Kąt wewnętrzny αw | Zakres kąta αp = φ<Up; Ip> dla strefy „w kierunku linii” |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prąd Ip | Napięcie Up |  |  | (generatora) |
| 1-N | I1 | U23 = U2 – U3 |  | +45° | (-135°, +45°) |
| 2-N | I2 | U31 = U3 – U1 |  | +45° | (-135°, +45°) |
| 3-N | I3 | U12 = U1 – U2 |  | +45° | (-135°, +45°) |
| Rodzaj zwarcia | Sygnały brane do wyliczenia kąta fazowego |  |  | Kąt wewnętrzny αw | Zakres kąta αp = φ<Up; Ip> dla strefy „w kierunku linii” |
|  | Prąd Ip |  | Napięcie Up |  | (generatora) |
| 1-2 | I1 |  | U23 = U2 – U3 | +60° | (-150°, +30°) |
| 2-3 | I3 |  | U12 = U1 – U2 | +30° | (-120°, +60°) |
| 3-1 | I3 |  | U12 = U1 – U2 | +60° | (-150°, +30°) |
| 1-2-3 | I3 |  | U12 = U1 – U2 | +45° | (-135°, +45°) |

### Strefa nieczułości

Strefa nieczułości to obszar, w którym zabezpieczenie nie jest w stanie określić kierunku zwarcia. Występowanie strefy nieczułości jest związane z minimalną wartością napięcia, które może zmierzyć sterownik (im zwarcie jest bliższe punktowi zabezpieczeniowemu, tym mniejsze mierzone napięcie).

Zabezpieczenie można ustawić na:

- działanie w strefie nieczułości,

- blokowanie w strefie nieczułości.

W połączeniu z działaniem w kierunku linii lub w kierunku szyn otrzymujemy cztery możliwe tryby pracy zabezpieczenia przedstawione na rysunku (Rys. 3-6).

BLOKOWANIE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

DZIAŁANIE

BLOKOWANIE

BLOKOWANIE

DZIAŁANIE

STREFA

NIECZUŁOŚCI

KIERUNEK

–

SZYNY

(

SIEĆ

)

KIERUNEK

–

LINIA

(

GENERATOR

)

WY

ŁĄCZNIK

BLOKOWANIE

Rys. 3-6 Tryby pracy zabezpieczenia kierunkowego

P

>

0

P

<

0

SZYNY

(

SIEĆ

)

LINIA

)

GENERATOR

(

P1

P2

S1

S2

I

1

U

1

1

2

9

10

wariant pomiarowy 14

G

Rys. 3-7 Przyjęta kierunkowość zabezpieczenia nadprądowego na przykładzie fazy 1 Moc płynąca w stronę sieci ma znak ujemny.

## Parametry

### Parametry ruchowe, blokada

Każdy ze stopni ma niezależny zestaw parametrów

Grupy parametrów: N – Zabezpieczenia-Nastawy, B – Zabezpieczenia-Blokady, O – Ogólne.

| Parametr | Grupa | Zakres nastaw | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tryb pracy (blokada) | B | Funkcja aktywna Funkcja nieaktywna | Parametr trwale aktywuje / dezaktywuje stopień |
| Nazwa | O | tekst | Możliwość wprowadzenia własnej nazwy stopnia |
| Wartość progowa | N | 0,025 … 20,0 In | Prąd rozruchowy |
| Opóźnienie zadziałania | N | 0 ÷ 600 s | Czas od przekroczenia wartości progowej do zadziałania zabezpieczenia |
| Stabilizacja od 2. harm. | N |  tak /  nie | Blokowanie stopnia w przypadku przekroczenia nastawionej zawartości 2. harmonicznej w prądach fazowych |
| Kierunek działania | N | W kierunku linii | Patrz opis działania |
|  |  | W kierunku szyn |  |
|  |  | Bezkierunkowe |  |
| Sposób działania | N | Wyłączanie | Działanie na wyłączenie wyłącznika |
|  |  | Sygnalizacja | Tylko sygnalizacja |
|  |  | Lokalne | Brak wyłączenia i sygnalizacji |
| Blokada w strefie nieczułości | N |  tak /  nie | Określa czy zabezpieczenie ustawione w trybie kierunkowym ma działać, jeśli napięcie jest zbyt małe do wyznaczenia kąta (kierunku) |
| Parametr | Grupa | Zakres nastaw | Opis |
| Filtracja pobudzenia | N | 0 ÷ 500 ms | Pobudzenia krótsze od nastawionego czasu są ignorowane. Filtracja pomijana, gdy opóźnienie zadziałania krótsze od czasu filtracji. Nastawa 0 wyłącza filtrację. |
| Filtracja odpadu | N | 0 ÷ 500 ms | Filtracja chwilowych odwzbudzeń – podtrzymuje stan pobudzenia zabezpieczenia w czasie chwilowych odwzbudzeń. Nastawa 0 wyłącza filtrację. |

## Wejścia blokujące / kontrolne

Każdy ze stopni ma cztery wejścia kontrolne:

- Wstrzymanie,

- Blokada 1, Blokada 2,

- Odstawienie modułu.

Stan wszystkich wejść kontrolnych można rejestrować w rejestratorze zakłóceń.

## Alarmy

Każdy ze stopni może generować sygnalizację alarmową:

- pobudzenia,

- zadziałania,

## Rejestracje

Do rejestracji zakłóceń można dodać sygnalizację pobudzenia i zadziałania obu stopni. Sygnały te mogą wyzwalać rejestrator.

# Lista sygnałów

| Lista sygnałów, pomiarów i sterowań PV 150kWp przykład |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Sygnał | Indeks DNP | Stan wysoki (1) | Stan niski (0) |
| SYGNALIZACJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Łączność z zabezpezpieczeniem dodatkowym | 0 | brak | poprawna |
| 2 | Rozłacznik VCB GIS w polu zasilającym (nr 1 RSN) | 10 | Załączony | Wyłączony |
| 3 | Rozłacznik VCB GIS w polu zasilającym (nr 1 RSN) | 11 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 4 | Uziemnik VCB GIS w polu zasilającym (nr 1 RSN) | 12 | Zamknięty | Otwarty |
| 5 | Uziemnik VCB GIS w polu zasilającym (nr 1 RSN) | 13 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 6 | Rozłącznik VCB GIS w polu transformatorowym (nr 3 RSN) | 14 | Zamknięty | Otwarty |
| 7 | Rozłącznik VCB GIS w polu transformatorowym (nr 3 RSN) | 15 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 8 | Uziemnik VCB GIS w polu transformatorowym (nr 3 RSN) | 16 | Zamknięty | Otwarty |
| 9 | Uziemnik VCB GIS w polu transformatorowym (nr 3 RSN) | 17 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 10 | ROZŁĄCZNIK w RG-NN zasilający PV | 18 | Zamknięty | Otwarty |
| 11 | ROZŁĄCZNIK w RG-NN zasilający PV | 19 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 12 | Wyłącznik nN | 20 | Załączony | Wyłączony |
| 13 | Wyłącznik nN | 21 | Błąd | Ustąpienie błędu |
| 14 | Zadziałanie U0>t | 40 | Zadziałanie |  |
| 15 | Zadziałanie U>t | 41 | Zadziałanie |  |
| 16 | Zadziałanie U<t | 42 | Zadziałanie |  |
| 17 | Zadziałanie f>t | 43 | Zadziałanie |  |
| 18 | Zadziałanie f<t | 44 | Zadziałanie |  |
| 19 | Zadziałanie df/dt< | 45 | Zadziałanie |  |
| 20 | Zadziałanie df/dt> | 46 | Zadziałanie |  |
| 21 | Napięcie zasilania 230V/24V DC AC | 47 | Zanik | Obecne |
| 22 | Pojemnośc baterii | 48 | Zaniżone | W normie |
| 23 | Praca z baterii | 49 | Sygnał | Koniec sygnału |
| POMIARY |  |  |  |  |  |
|  | Pomiary systemowe |  | Jednostka | Mnożnik |
| 24 | Jakość sygnału | 0 | kreska | x1 |
| 25 | Jakość sygnału | 1 | dBm | x0,1 |
|  | Analizator microBEL |  |  |  |
| 26 | 0,4kV Prąd fazowy IL1 | 2 | A | x0,1 |
| 27 | 0,4kV Prąd fazowy IL2 | 3 | A | x0,1 |
| 28 | 0,4kV Prąd fazowy IL3 | 4 | A | x0,1 |
| 29 | 0,4kV Napięcie UL1 | 5 | kV | x0,1 |
| 30 | 0,4kV Napięcie UL2 | 6 | kV | x0,1 |
| 31 | 0,4kV Napięcie UL3 | 7 | kV | x0,1 |
| 32 | 0,4kV Napięcie UL12 | 8 | kV | x0,1 |
| 33 | 0,4kV Napięcie UL23 | 9 | kV | x0,1 |
| 34 | 0,4kV Napięcie UL31 | 10 | kV | x0,1 |
| 35 | 0,4kV Moc Czynna P | 11 | kW | x0,1 |
| 36 | 04kV Moc bierna Q | 12 | kVar | x0,1 |
| 37 | 0,4kV Współczynnik mocy cosφ | 13 | - | x0,001 |
| 38 | Wartość mocy czynnej | 14 | kW | x0,1 |
| 39 | Wartość mocy biernej | 15 | kVar | x0,1 |
| STEROWANIE |  |  |  |  |  |
| 40 | Wyłącznik nN | 1 | Wyłącz |  |
| 41 | Wyłącznik nN | 2 | Załącz |  |
| 42 | Wyłącznik nN | 3 | Zdalne |  |
| 43 | Wyłącznik nN | 4 | Lokalne |  |

# PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Podczas realizacji robót budowlanych występują zagrożenia związane z pracami przy:

- robotach ziemnych – praca poniżej poziomu gruntu, zagrożenie maszynami roboczymi, zagrożenie środkami transportowymi,

- robotach montażowych – porażenie prądem, upadek z wysokości, zagrożenie maszynami roboczymi, środkami transportu, prace spawalnicze,

Wszystkie wyżej wymienione zagrożenia mogą zaistnieć w czasie wykonywania prac budowlanych, gdy wykonujący je pracownicy nie będą przestrzegać bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sporadycznie w czasie prac budowlanych mogą wystąpić inne nagłe zdarzenia.

Praca na wysokości

- W czasie remontu do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości należy stosować balustrady lub siatki ochronne, względnie siatki bezpieczeństwa. Jeśli nie można zastosować środków ochrony zbiorowej, należy stosować szelki bezpieczeństwa.

Zagrożenia elektryczne

- Przeprowadzić pomiary w zakresie skuteczności działania zastosowanej ochrony przeciwporażeniowej. Przewody elektryczne należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez podwieszanie ich lub ułożenie w korytkach.

- Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami napowietrznymi lub w odległości (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów poniżej:

- 2 m – dla linii NN,

- 5 m – dla linii WN do 15 kV,

- 10 m – dla linii WN do 30 kV,

- 15 m – dla linii WN powyżej 30 kV.

- W razie stosowania urządzeń załadowczo-wyładowczych zachowanie odległości podanych odnosi się do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementów tych urządzeń oraz ładunku transportowanego tymi urządzeniami.

- Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

- Połączenia przewodów elektrycznych z urządzeniami mechanicznymi powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących te urządzenia oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa powinna odbywać się, co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

- przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

- przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego miesiąca lub dłużej,

- przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

- Przy zastosowaniu w budowlanych urządzeniach elektrycznych przekaźnika ochronnego należy sprawdzać działanie tego przekaźnika każdorazowo na początku każdej zmiany.

Praca na wysokości

Rusztowania powinny:

- posiadać pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla zatrudnionych oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów,

- mieć konstrukcję dostosowaną do przeniesienia działających obciążeń,

- zapewniać bezpieczną komunikację pionową i swobodny dostęp do stanowisk pracy,

- stwarzać możliwość wykonywania pracy w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku,

Ponadto:

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm,

- rusztowania nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem,

- rusztowania inwentaryzowane powinny być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją producenta,

- pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań,

- przy wykonywaniu robót na wysokości pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych) rusztowań,

- przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną,

Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań:

- o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia zapewniającego dobrą widoczność,

- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi,

- podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s,

Ponadto:

- użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

- na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów,

- obciążanie pomostów rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność i gromadzenie się pracowników na pomostach jest zabronione,

- wchodzenie i schodzenie z rusztowań powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych,

- wspinanie się po stojakach, podłużnicach, leżniach i poręczach rusztowań jest zabronione,

- piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości, a w okresie zimy oczyszczać ze śniegu i posypywać piaskiem,

- pozostawianie narzędzi przy krawędziach pomostów rusztowań jest zabronione,

- jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego,

- rusztowania powinny być sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni,

Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robót budowlanych

- W ogrodzeniu placu budowy wykonane będą oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdów drogowych.

- Na terenie budowy wykonane zostaną drogi stałe, które po zakończeniu budowy będą wykorzystywane przez inwestora.

- Miejsca, strefy niebezpieczne, zagrażające życiu lub zdrowiu ludzi będą oznakowane.

- Oznakowane zostaną drogi dojazdowe umożliwiające w razie pożaru dojazd straży pożarnej oraz ewakuację. Drogi te w każdej chwili będą w pełni dostępne.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do pracy

- Pracownicy pracujący przy budowie, przed przystąpieniem do pracy przechodzą instruktaż stanowiskowy prowadzony przez kierownika lub bezpośrednio przełożonego. Instruktaż odbywają pracownicy również wtedy, gdy zmieniają stanowisko pracy, wprowadzona zostaje nowa technologia lub materiał. Fakt odbycia instruktażu pracownicy potwierdzają własnoręcznym podpisem w dzienniku szkoleń, który znajduje się u kierownika budowy.

- Wszyscy pracownicy wyposażeni są w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej wymagane na danym stanowisku pracy. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Określono wykaz stanowisk i rodzaje prac, które powinny być wykonywane co najmniej przez dwie osoby i są to: osoby z uprawnieniami energetycznymi typu E

- W sytuacjach awaryjnych, zagrożenia, wypadku opracowano instrukcję postępowania w takich sytuacjach.

- Pracownicy pracujący na budowie zostaną zapoznani z obowiązującymi instrukcjami.

- Bezpośredni nadzór nad wykonywaną pracą przez pracowników, przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. sprawują pracownicy bezpośredniego nadzoru, jak również kierownik budowy i pracownik służby BHP.

Sposób przechowywania, przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy

- Wszystkie materiały i preparaty będą dostarczane na teren budowy w oryginalnych opakowaniach i pojemnikach.

- Preparaty i materiały niebezpieczne przechowywane będą w oddzielnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

- Nadzór i wydawanie materiałów niebezpiecznych i preparatów odbywać się będzie pod nadzorem osoby upoważnionej przez kierownika budowy.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z robót budowlanych

- W czasie wykonywania robót budowlanych będą stosowane dostępne środki techniczne, mające na celu ograniczenie oraz wyeliminowanie zagrożeń mogących wystąpić na budowie.

- Wprowadzenie środków technicznych zmniejszy wysiłek fizyczny pracowników.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentów

- Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urządzeń eksploatowanych na budowie oraz dokumentacja szkoleń znajdować się będzie w biurze budowy. Odpowiedzialny za kompletną dokumentację będzie kierownik budowy.

Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej

- Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje się w biurze kierownika budowy.

- Osoby przeszkolone w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Telefony alarmowe

- Numery telefonów alarmowych wywieszone są na tablicy informacyjnej

- Pogotowie ratunkowe 999

- Straż Pożarna 998

- Komisariat Policji 997

- Ratunkowy telefon komórkowy 112

- Wypadek przy pracy musi być natychmiast zgłoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobecność – koordynatorowi ds. BHP, z jednoczesnym wstrzymaniem robót w miejscu wypadku. Dalsze postępowanie – zgodnie z instrukcją postępowania.

# Zestawienie mocy przyłączeniowej

zgodnie z Normą    N-SEP-E-002

| nazwa | Grupa odbiorników |  | Pi |  | kj wsp. jedn. | kw wsp. wykorzyt. | cosj | tgj | Moc zapotrzebowana |  | I obliczeniowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ilość |  |  |  |  |  |  | P | Q |  | KABEL |  |  |
|  |  |  | kW |  |  |  |  |  | kW | kVar | A | TYP |  | Idd |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| T1 | oświetlenie | 1,00 | 13,50 | 13,50 | 0,500 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 6,8 | 1,97 | 10,15 | YKY 5x |  |  |
| T1 | gniazda ogólne | 1,00 | 59,10 | 59,10 | 0,500 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 29,6 | 8,62 | 44,43 | YKY 5x |  |  |
| T1 |  |  | 72,60 |  | 0,50 | 1,00 | 0,96 | SUMA | 36,3 |  | 54,58 | YKY 5x | 35,0 | 126 |
|  |  |  |  |  |  | ENERGIA |  | 0,15 | 39 748,50 |  |  |  |  |  |
| nazwa | Grupa odbiorników |  | Pi |  | kj wsp. jedn. | kw wsp. wykorzyt. | cosj | tgj | Moc zapotrzebowana |  | I obliczeniowe |  |  |  |
|  |  | ilość |  |  |  |  |  |  | P | Q |  | KABEL |  |  |
|  |  |  | kW |  |  |  |  |  | kW | kVar | A | TYP |  | Idd |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TK | gniazda rezerwa | 1,00 | 60,50 | 60,50 | 0,700 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 42,4 | 12,35 | 63,67 | YKY 5x |  |  |
| TK |  |  | 60,50 |  | 0,70 | 1,00 | 0,96 | SUMA | 42,4 |  | 63,67 | YKY 5x | 35,0 | 126 |
|  |  |  |  |  |  | ENERGIA |  | 0,30 | 92 746,50 |  |  |  |  |  |
| nazwa | Grupa odbiorników |  | Pi |  | kj wsp. jedn. | kw wsp. wykorzyt. | cosj | tgj | Moc zapotrzebowana |  | I obliczeniowe |  |  |  |
|  |  | ilość |  |  |  |  |  |  | P | Q |  | KABEL |  |  |
|  |  |  | kW |  |  |  |  |  | kW | kVar | A | TYP |  | Idd |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| TW | wentylacja | 1,00 | 74,20 | 74,20 | 0,700 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 51,9 | 15,15 | 78,09 | YKY 5x |  |  |
| TW |  |  | 74,20 |  | 0,70 | 1,00 | 0,96 | SUMA | 51,9 |  | 78,09 | YKY 5x | 50,0 | 153 |
|  |  |  |  |  |  | ENERGIA |  | 0,30 | 113 748,60 |  |  |  |  |  |
| nazwa | Grupa odbiorników |  | Pi |  | kj wsp. jedn. | kw wsp. wykorzyt. | cosj | tgj | Moc zapotrzebowana |  | I obliczeniowe | KABEL |  |  |
|  |  | ilość |  |  |  |  |  |  | P | Q |  |  |  |  |
|  |  |  | kW |  |  |  |  |  | kW | kVar | A | TYP |  | Idd |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| T1 |  |  | 72,60 |  | 0,40 | 1,00 | 0,96 |  | 36,30 |  | 54,58 | YKY 5x | 35,00 | 126,00 |
| TK |  | 1,00 | 60,50 | 60,50 | 0,70 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 42,35 | 12,35 | 63,67 | YKY 5x | 35,00 | 126,00 |
| TW |  | 1,00 | 74,20 | 74,20 | 0,70 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 51,94 | 15,15 | 78,09 | YKY 5x | 50,00 | 153,00 |
|  | elektromobilość | 10,00 | 3,70 | 37,00 | 1,00 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 37,00 | 10,79 | 55,63 | YKY 5x | 35,00 | 126,00 |
|  | suma |  | 171,70 |  |  | 1,00 | 0,96 | SUMA | 167,59 |  | 251,97 | YKY 5x | 150,00 | 319,00 |
|  |  |  |  |  |  | ENERGIA |  | 0,30 | 367 022,10 |  |  |  |  |  |
| fotowolt |  | 83,50 | 1,00 | 83,50 | 1,000 | 1,00 | 0,96 | 0,29 | 83,5 | 24,35 | 125,54 | YKY 5x | 70,0 | 196 |

# Rysunki:

## RZUT PARTERU – INSTALACJE SIŁOWE,

## RZUT PARTERU – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE,

## RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

## RZUT PARTERU – INSTALACJE WENTYLACJI,

## RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – INSTALACJE WETYLACJI

## RZUT DACHU – INSTALACJE ODGROMOWE,

## RZUT PARTERU – TRASY KABLOWE,

## RZUT KONDYGNACJI TECHNICZNEJ – TRASY KABLOWE

## SCHEMAT ZASILANIA,

## SCHEMAT TABLICY T1,

## SCHEMAT TABLICY T1

## SCHEMAT TABLICY T1

## WIDOK ZŁACZA ZASILANIA PODSTAWOWEGO

## WIDOK ZŁACZA ZASILANIA REZERWOWEGO

## SCHEMAT TABLICY TK

## SCHEMAT TABLICY TK

## SCHEMAT TABLICY WENTYLACJI TW,

## SCHEMAT PODŁACZENIA AGREAGTU

## Schemat szafy IT

## Schemat PV

## Panele na mikroinwerterach pole nr 1

## Panele na mikroinwerterach pole nr 2

## Panele na mikroinwerterach pole nr 3

## Panele na mikroinwerterach pole nr 4

## Połączenia microBEL do sieci i sterowania telemechaniki

## Układ wyłącznika Pożarowego ROP do PV 150kWp schemat.

## Lista wejść wyjśc sterownika microBEL sygnały

## wejść wyjśc sterownika 24V

## Widok ogólny rozdzielnicy RG-PV z rozmieszczeniem aparatów

## Rozmieszczenie aparatów i szyn AC na płycie montażowej